子长县羊马河矿业有限公司羊马河矿井及选煤厂

工业场地锅炉房烟气除尘、脱硫、脱硝系统

主要技术参数及技术要求

设  计

校  核

审  核

项目负责人

中煤西安设计工程有限责任公司

二0一八年四月十二日

- 项目概况：

- 本工程的供热对象及范围包括矿井工业场地的采暖通风、热水制备及井筒防冻用热。矿井与选煤厂锅炉房实行联建，锅炉房规模为2×20t/h链条蒸汽锅炉。采暖期两台蒸汽锅炉同时运行，提供矿井及选煤厂工业场地的采暖、通风、井筒防冻热媒；非采暖期一台运行。

根据《锅炉大气污染物排放标准》（GB 13271-2014）、国务院《大气污染防治行动计划》、《榆林市“治污降尘•保卫蓝天”行动计划（2014—2017年）》、延安市环境保护局关于子长县羊马河煤矿资源整合环境影响评价执行标准的函<延安环函(2018)12号>的要求。本矿锅炉房烟气排放处理设施烟气达标排放标准必须达到国家排放要求。本锅炉房烟气排放处理设施主要内容为烟气除尘、脱硫、脱硝系统，其中烟气除尘采用袋式除尘器、脱硫采用氧化镁法脱硫工艺、脱硝装置采用SNCR脱硝工艺。

- 除尘系统自动卸灰，人工清灰，脱硫系统采用自来水，灰水通过沉淀、过滤处理后重复利用。

- 设备的使用环境条件

海拔高度：＋1181.80m

冬季采暖室外计算温度：-15.1℃

冬季通风室外计算温度：-9.4℃

夏季通风室外计算温度：28℃

极端最低温度平均值：-24.2℃

冬季平均风速：1.7m/s

日平均温度≤5℃的天数：171天

3、本矿煤质资料

中煤

灰分：34.8%

挥发分：41.51%

全硫：0.45%

全水分:11.81%

发热量：4178Kcal/kg

粒度：0～50mm

烟气排放标准

- 烟尘排放浓度≤50mg/m3，二氧化硫的排放浓度≤200mg/m3，NOX排放浓度≤200mg/m3。

- 除尘脱硫脱硝主要设备：

包括袋式除尘器、氧化镁粉仓、氧化镁乳液罐、斗式提升机、计量螺旋输送机、仓顶除尘器、脱硫塔、脱硫循环罐、吸收循环泵、循环水管道系统、曝气风机、压滤机、除雾器冲洗水箱、泥浆泵、冲洗泵、尿素溶液罐、尿素溶液储罐、电动葫芦、配料输送泵、尿素溶液循环泵、稀释水罐、稀释水泵、双流体喷枪、清灰系统、空压机、过滤器、干燥机、压缩空气储罐、除尘脱硫脱硝电控系统、高压配电设备、烟气在线监测设备。远程控制与监控设置在锅炉控制室。数据传入锅炉控制系统。

- 主要技术参数

- 5.1、除尘系统

- 5.1.1、袋式除尘器（与20 t/h蒸汽锅炉配套）

- 数量：2台

- 处理烟气量：48600m3/h—65000m3/h（烟气温度180℃左右）

- 除尘效率：≥99%

- 阻力损失：≤1200Pa

- 过滤风速＜0.85m/s

- 滤袋材质：PTFE

- 除尘器有带灰仓振动器、料位计、螺旋输灰系统、平台及栏杆

- 滤袋采用国内知名品牌，如必达福、三维丝等，或高于同等水平产品。

- 脉冲阀采用上海袋配产品

- 集灰系统：螺旋输灰机2台，每台输送距离约15m（具体长度可根据现场情况确定），输送量≥10t/h，每台电功率5.5kw（参考值）。

- 5.2、脱硫系统

- 5.2.1、氧化镁粉仓

- 数量：1台

- 规格：容积10m3

- 材质：钢质防腐

- 5.2.2、氧化镁乳液罐

- 数量：1台

- 规格：直径:φ2000mm，总高度: 2500mm

- 材质：钢质防腐

- 5.2.3、斗式提升机

- 数量：1台

- 规格：输送能力：6.0t/h,提升高度9米，电功率：2.2kw（参考值）

- 5.2.4、计量螺旋输送机

- 数量：1台

- 规格：输送能力：0～2.0t/h,功率0.5kW

- 5.2.5、仓顶除尘器

- 数量：1台

- 规格：处理风量1500m3/h

- 5.2.6、20t/h脱硫塔

数量：2台

型号：20 t/h

材质：钢质内衬麻石板防腐

参数：脱硫效率≥90%  阻力≤1200 Pa

备注：配套爬梯平台

脱硫塔室外部分必须保温,同时安装配套爬梯及平台。

5.2.7、脱硫循环罐

数量：1台

材质：钢质内衬麻石板防腐

- 参数：直径:φ3200mm，总高度: 2500mm

备注：配套爬梯平台

5.2.8、吸收循环泵（二用一备）

数量：3台

参数：流量160m³/h  扬程42m  配用电机功率45kW

- 5.2.9、曝气风机（一用一备）

数量：2台

参数：流量5.06m³/min  压力：34.3KPa功率7.5kW

备注：配套管道

- 5.2.10、压滤机

数量：1台

规格：功率2.2kW

型号：XMY70\870-30U

材质：钢质

- 5.2.11、泥浆泵（一用一备）

数量：2台

参数：Q=10m3/h， H=55m, P=11kw

5.2.12、除雾器冲洗水箱

数量：1台

规格：8m3

材质：钢质

- 5.2.13、冲洗泵（一用一备）

数量：2台

参数：流量 20m³/h 扬程32m配用电机功率7.5KW

- 5.3、电气仪表及PLC自动控制系统

5.3.1、脱硫电气控制系统

数量：1套

内容：包括总进线柜、水泵控制柜、辅助设施控制柜等

5.3.2、 脱硫PLC自动控制系统

数量：1套

内容：包括控制系统监控画面的开发与组态、应做到对关键工艺参数（如脱硫液的pH值、液位）进行调节控制；对脱硫液的pH值、脱硫剂的消耗、烟气温度、系统阻力、循环泵的电流等进行监控，并预留在线监测插口。

- 5.4脱硝系统

- 5.4.1尿素溶解罐（含搅拌器）

- 数量：1个

- 材质：304

- 型号：LBJB-5.0

- 容积：5m3

- 搅拌器电机功率1.5KW，材质304   内设蒸汽伴热管

- 5.4.2尿素溶液储罐

- 数量：1个

- 材质：304

- 型号：LBXCG-25

- 容积：25m3    内设蒸汽伴热管

- 5.4.3电动葫芦

- 数量：1台

- 型号：CD1

- 提升高度：9m

- 电机功率：2.2 KW

- 5.4.4配料输送泵（一用一备）

- 数量：2台

- 型号：CDL16-3

- 参数：流量 10m3/h，扬程 25m，配电功率厂家自定（参考值3.0kW）

- 5.4.5尿素溶液循环泵（二用一备）

- 数量：3台

- 型号：CDL1-15

- 参数：流量 0.6m3/h   扬程79m   配电功率厂家自定（参考值1.5Kw）

- 5.4.6稀释水罐

- 数量：1个

- 材质：304

- 型号：LBSG-5.0

- 容积： 5m3

- 5.4.7稀释水泵（二用一备）

台数：3台

型号：CDL2-9

参数：流量1.0m3/h  扬程150m   配用电机功率厂家自定（参考值2.2kW）

- 5.4.8双流体喷枪

- 材质：310S

台数：8支

型号：LBPQ-100

参数：喷雾量 100kg/h

- 5.4.9 清灰系统

台数：2套

- 5.4.10 空压机（一用一备）

台数：2台

型号：LG-16/8G

参数： 流量16m3/min   工作压力 0.8MPa   电功率:90kw

- 5.4.11过滤器

- 台数：4台

- 型号：LG-16

- 参数： 流量16m3/min

- 5.4.12干燥机（一用一备）

- 台数：2台

- 型号：LG-16

- 参数： 流量16m3/min   电功率:5.5kw

- 5.4.13压缩空气储罐

- 台数：1台

- 型号：LBKCG-3

- 参数：容积 3m3 设计压力 1.0MPa

- 5.5.热工控制系统要求

- 除尘脱硫脱硝系统均采用PLC程序控制系统。整个系统能够由控制系统实现集中监视、管理和自动控制，并可实现远方手操，使之工作在最佳状态下。

- 5.6烟气在线监测设备

- 数量：1台

- 参数：监测粉尘、SO2、NOX浓度，功率3.0kW

6.1、设备其它技术要求

1、质保期：一年（设备质保期从设备供热之日起计）

2、备品备件：免费提供质保期内备品备件及明细表；免费提供总价3%的易损随机备件

3、专用工具：配设备维修专用工具一套

4、噪声：工业企业厂界噪声标准  II类混合区评价标准GB12348

5. 制造企业的质量、环境安全、卫生、排放物符合国家标准

7.1、设备技术资料及技术服务

1、合同签订后三天内，供货方一次性向采购方提供完整的、与供货设备实物一致的两套纸质版签章图纸、基础图，电子版图纸说明书。出厂时再提供四套。

2、供货方对提供设备图纸的准确性负全责，若提供的图纸与到货设备不一致所造成的损失全部由供货方承担。

3、随机提供设备图纸、使用说明书、合格证书等资料，深度满足设备交付、验收资料要求。

4、合同签订时供货方应明确技术联络人，负责与采购方进行技术沟通。

5、 为使合同设备能正常安装和投运，卖方提供相应的技术培训。培训内容应与工程进度相一致。培训对象、买方工程师、操作人员（包括已经由劳动部门考核发证的司炉人员和具有一定资格电气、仪表工）、维护维修人员（包括锅炉维修及电气维修）、培训人数：不少于6人。培训时间不少于30天，培训地点为锅炉房。

6、设备运转过程发生故障时，供货方必须按照采购方的要求在24小时之内响应，48小时之内到达现场。

7、向买方提供与合同设备有关的监造、检验、性能验收试验标准；

8、 根据本技术协议，卖方应采取措施确保设备质量，产品交货前，应对设备进行必要的检查与试验，以保证整个设计和制造符合规程要求。 卖方有责任将检查和试验资料按规定完整、及时提交给买方；对重要的检查与试验项目，应邀请买方派代表参加。

8.1、设备交付

1.交付时间：2019年，具体按合同要求

2.交付地点：子长县羊马河矿业有限公司

9、1、技术偏离说明

投标方要将投标文件和招标文件的偏离之处汇集成表。

设备技术偏离表

| 序号 | 招标文件 |  | 投标文件 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 条目 | 简要内容 | 条目 | 简要内容 |